Долинське ЛВУМГ ТОВ «Оператор ГТС України» газопровід "Торжок-Долина"
Результати фізико-хімічних параметрів природного газу наведено в таблиці.

 

	№ п/п
	Найменування показника
	Норма за ГОСТ 5542-87
	Фізично
	Відповідність вимогам ГОСТ 5542-87

	
	
	
	Мінімальне значення
	Максимальне значення
	

	1
	Теплота згорання вища, кВт*год./м³
	10.06-11.42
	10,61
	10,62
	Відповідає

	2
	Теплота згорання нижча, ккал/м3
	7600
	8237
	8246
	Відповідає

	3
	Межа значень числа Воббе (вищого), ккал/м3
	9850-13001
	11604
	11666
	Відповідає

	4
	Вміст сірководню, г/м3 не більше
	0,02
	Не виявлено
	0,0011
	Відповідає

	5
	Вміст меркаптанової сірки, г/м3, не більше
	0,036
	Не виявлено
	0,0001
	Відповідає

	6
	Об"ємна доля кисню, %, не більше
	1,0
	0,0043
	0,0058
	Відповідає

	7
	Вміст механічних домішок в 1м3, г, не більше
	0,001
	Не виявлено
	Не виявлено
	Відповідає

	8
	Інтенсивність запаху газу, бали, не менше
	3
	Більше 3-х
	Більше 3-х
	Відповідає


 

Бердичівського ЛВУМГ ТОВ «Оператор ГТС України» газопровід "КЗУ-І,ІІ"
Результати фізико-хімічних параметрів природного газу наведено в таблиці.

 

	№ п/п
	Найменування показника
	Норма за ГОСТ 5542-87
	Фізично
	Відповідність вимогам ГОСТ 5542-87

	
	
	
	Мінімальне значення
	Максимальне значення
	

	1
	Теплота згорання вища, кВт*год./м³
	10.06-11.42
	10,60
	10,64
	Відповідає

	2
	Теплота згорання нижча, ккал/м3
	7600
	8231
	8255
	Відповідає

	3
	Межа значень числа Воббе (вищого), ккал/м3
	9850-13001
	11572
	11670
	Відповідає

	4
	Вміст сірководню, г/м3 не більше
	0,02
	Не виявлено
	0,00021
	Відповідає

	5
	Вміст меркаптанової сірки, г/м3, не більше
	0,036
	Не виявлено
	0,0001
	Відповідає

	6
	Об"ємна доля кисню, %, не більше
	1,0
	0,0000
	0,0000
	Відповідає

	7
	Вміст механічних домішок в 1м3, г, не більше
	0,001
	Не виявлено
	Не виявлено
	Відповідає

	8
	Інтенсивність запаху газу, бали, не менше
	3
	Більше 3-х
	Більше 3-х
	Відповідає


Бібрським ЛВУМГ ТОВ «Оператор ГТС України» газопровід "Іваневичі-Комарно"
Результати фізико-хімічних параметрів природного газу наведено в таблиці.

	№ п/п
	Найменування показника
	Норма за ГОСТ 5542-87
	Фізично
	Відповідність вимогам ГОСТ 5542-87

	
	
	
	Мінімальне значення
	Максимальне значення
	

	1
	Теплота згорання вища, кВт*год./м³
	10.06-11.42
	10,60
	10,63
	Відповідає

	2
	Теплота згорання нижча, ккал/м3
	7600
	8233
	8255
	Відповідає

	3
	Межа значень числа Воббе (вищого), ккал/м3
	9850-13001
	11582
	11675
	Відповідає

	4
	Вміст сірководню, г/м3 не більше
	0,02
	Не виявлено
	≤0,0001
	Відповідає

	5
	Вміст меркаптанової сірки, г/м3, не більше
	0,036
	Не виявлено
	≤0,0002
	Відповідає

	6
	Об"ємна доля кисню, %, не більше
	1,0
	0,0000
	0,0062
	Відповідає

	7
	Вміст механічних домішок в 1м3, г, не більше
	0,001
	Не виявлено
	0,0000
	Відповідає

	8
	Інтенсивність запаху газу, бали, не менше
	3
	Більше 3-х
	Більше 3-х
	Відповідає


