Долинське ЛВУМГ ТОВ «Оператор ГТС України» газопровід "Торжок-Долина"
Результати фізико-хімічних параметрів природного газу наведено в таблиці.

 

	№ п/п
	Найменування показника
	Норма за ГОСТ 5542-87
	Фізично
	Відповідність вимогам ГОСТ 5542-87

	
	
	
	Мінімальне значення
	Максимальне значення
	

	1
	Теплота згорання вища, кВт*год./м³
	10.06-11.42
	10,61
	10,66
	Відповідає

	2
	Теплота згорання нижча, ккал/м3
	7600
	8245
	8298
	Відповідає

	3
	Межа значень числа Воббе (вищого), ккал/м3
	9850-13001
	11583
	11538
	Відповідає

	4
	Вміст сірководню, г/м3 не більше
	0,02
	Не виявлено
	0,0013
	Відповідає

	5
	Вміст меркаптанової сірки, г/м3, не більше
	0,036
	Не виявлено
	0,0009
	Відповідає

	6
	Об"ємна доля кисню, %, не більше
	1,0
	0,0058
	0,0081
	Відповідає

	7
	Вміст механічних домішок в 1м3, г, не більше
	0,001
	Не виявлено
	Не виявлено
	Відповідає

	8
	Інтенсивність запаху газу, бали, не менше
	3
	Більше 3-х
	Більше 3-х
	Відповідає


 

Долинське ЛВУМГ ТОВ «Оператор ГТС України» газопровід "КЗУ-І,ІІ"
Результати фізико-хімічних параметрів природного газу наведено в таблиці.

 

	№ п/п
	Найменування показника
	Норма за ГОСТ 5542-87
	Фізично
	Відповідність вимогам ГОСТ 5542-87

	
	
	
	Мінімальне значення
	Максимальне значення
	

	1
	Теплота згорання вища, кВт*год./м³
	10.06-11.42
	10,61
	10,65
	Відповідає

	2
	Теплота згорання нижча, ккал/м3
	7600
	8240
	8269
	Відповідає

	3
	Межа значень числа Воббе (вищого), ккал/м3
	9850-13001
	11539
	11600
	Відповідає

	4
	Вміст сірководню, г/м3 не більше
	0,02
	Не виявлено
	0,0017
	Відповідає

	5
	Вміст меркаптанової сірки, г/м3, не більше
	0,036
	Не виявлено
	0,0011
	Відповідає

	6
	Об"ємна доля кисню, %, не більше
	1,0
	0,0068
	0,0100
	Відповідає

	7
	Вміст механічних домішок в 1м3, г, не більше
	0,001
	Не виявлено
	Не виявлено
	Відповідає

	8
	Інтенсивність запаху газу, бали, не менше
	3
	Більше 3-х
	Більше 3-х
	Відповідає


